[image: image1.wmf]r

n

×

6



       
   KOMPLEXNÍ  SLUŽBY-SERVIS  POŽÁRNÍ OCHRANY

      - protipožární ochrana staveb -

    tel: 491 420 519             fax: 491 420 719             mobil: 602  152 150
[image: image2.wmf]


[image: image3.jpg]



Příloha č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Určení počtu přenosných hasicích přístrojů

Nelze-li počet a typ přenosných hasicích přístrojů s požadovanou hasicí schopností určit podle zvláštního právního předpisu nebo české technické normy, stanoví se podle vztahu:

nHJ = 
[image: image5.wmf]
kde
nHJ je počet hasicích jednotek hasicích přístrojů

nr
je počet hasicích přístrojů určený podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 část 1 bod 1, 2 a 9.

Pro přenosné hasicí přístroje, certifikované podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 15 bod 2, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, platí:

Z rovnice se vypočte nHJ.
1.
Pro daný požární úsek se vybere vhodný druh přenosného hasicího přístroje a pro předpokládanou třídu požáru podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 15 bod 3 se z typového štítku určí hasicí schopnost přístroje.

2.
Z tabulky č. 1 se pro danou hasicí schopnost vybraného hasicího přístroje určí velikost hasicí jednotky hasicího přístroje HJ1.

3.
Hodnota nHJ se podělí hodnotou Ml a tím se získá příslušný počet přenosných hasicích přístrojů daného druhu. Výsledek se vždy zaokrouhlí nahoru na celá čísla. Součin počtu hasicích přístrojů jednoho druhu s jemu odpovídající hasicí jednotkou HJ1 musí být větší nebo roven hodnotě nHJ.
4.
Je-li zvoleno více druhů přenosných hasicích přístrojů, součiny počtu hasicích přístrojů jednoho druhu s jemu odpovídající hasicí jednotkou M1 se sčítají. Součet musí být větší nebo roven hodnotě nHJ.
Tabulka č. 1

	Hasicí jednotky

hasicích přístrojů HJ1
	Hasicí schopnost hasicích přístrojů pro třídy požárů A a B

	
	A
	B

	1
	5A
	21B

	2
	8A
	34B

	3
	13A
	55B

	4
	13 A
	70 B

	5
	13 A
	89 B

	6
	21 A
	113 B

	9
	27A
	144B

	10
	34 A
	183 B

	12
	43 A
	183 B

	15
	55A
	233B


Pro přenosné hasicí přístroje, schválené podle české technické normy ČSN 38 9100 Ruční hasicí přístroje, které nemají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, platí převodní tabulka č. 2 na hasicí jednotky HJ2. Počet HJ2 se musí v daném požárním úseku rovnat počtu HJ1.

Tabulka č. 2

	Hasicí jednotky

hasicích přístrojů HJ2
	Hasicí přístroje schválené podle ČSN 38 9100

	
	A
	B
	A+B

	1
	
	S 1,5, S2, H 1
	

	2
	PG 2, V6
	P2, H 2
	PG 2

	3
	
	S 6, Pě 10, H 4
	Pě 10

	4
	V10, Pě 10
	H6
	

	5
	
	
	

	6
	PG 6
	P6
	PG6

	9
	
	H10
	

	10
	PG 10
	
	PG 10

	12
	PG12
	P12
	PG12

	15
	
	
	


Použité zkratky: S
hasicí přístroj CO2
PG
práškový hasicí přístroj s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100

P
práškový hasicí přistroj s práškem BC

V
vodní hasicí přístroj

Pě
pěnový hasicí přístroj

H
halonový hasicí přístroj

Vybrané druhy staveb se vybavují hasicími přístroji následovně:

Prodejní stánek, který je stavbou podle zvláštního právního předpisu4), musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.

Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A.

Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:

a)
jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,

b)
jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,

c)
jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,

d)
další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:

a)
v požárních úsecích určených pro ubytování jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti přenosných hasicích přístrojů menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží, obdobné platí i pro požární úseky určené pro ubytování ve stavbách jiného účelu,

b)
v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné ploše nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo práškový přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy,

c)
jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,

d)
jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,

Ve stavbách garáži musí být instalovány tyto přenosné hasicí přístroje:

a)
v jednotlivých garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),

b)
v řadových garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),

c)
v hromadných a v řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B na prvních započatých 10 stání a další stejný přenosný hasicí přístroj na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží).

Při zachování úrovně požární bezpečnosti, která bude prokázána v požárně bezpečnostním řešení nebo v jiné dokumentaci podle zvláštního právního předpisu4), nemusí být použito postupu podle této přílohy.

Poznámka pod čarou:

4)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

[image: image4.png]DUSAN POZDENA
Na Vysluni 276
i Dolni Radechova
POTDENA - NACROD wobil: 602 152 150
Tel. 491 420 519, fax. 491 420 719
1CO 45928070 DIC 243-7302173582

il et





Děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi,

 


s přáním pěkného dne Dušan Pozděna












































	Dušan Pozděna - SLUPO

Na Výsluní 276, 549 11  DOLNÍ RADECHOVÁ
IČO: 45928070,  DIČ: CZ7302173582,  ČSOB Náchod – 914007073/0300, registrace OkÚ  ŽÚ Náchod

E-mail: www.slupo.cz    info@slupo.cz 



_1299299250.unknown

_1172671617.unknown

